附件：

第一章 比选申请人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 成都市大茂丰粮油贸易有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 大米加工厂供电电缆改造项目 |
| 3 | 项目性质 | 采购类 |
| 4 | 资金来源 | □财政投资 采购人自筹 □其他 |
| 5 | 分包划分 | 不分包 □分为2个包 |
| 6 | 付款方式 | 付款方式：合同生效后采购人支付30%预付款，货到安装调试验收合格后，支付至合同价款的95%，余款5%为质保金。质保期满后无息支付。 比选申请人提交的比选文件中如有关于付款条件的表述与比选文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 7 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 8 | 投标有效期 | 比选评审后30天 |
| 9 | 工期 | 具备施工条件后20个日历天（供货至采购人指定地点完成安装调试） |
| 10 | 质保期 | 供应商提供自项目验收合格之日起不少于1年免费质量保证。 |
| 11 | 投标保证金金额 | 无 |
| 12 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 13 | 标书份数及要求 | 纸质比选文件：1份，密封提交。 |
| 14 | 比选申请文件递交时间及地点 | 比选申请截止时间：同比选时间 比选申请递交地点：同比选地点 |
| 15 | 比选时间及地点 | 比选时间：2022年1月18日，14时00分 比选评审地点：成都市大茂丰粮油贸易有限公司 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 投标控制价 | 本项目投标控制价为36.8万元，超过投标控制价的报价为废标 |

第二章 采购需求及要求

本项目在原有大米生产车间供电系统基础上，通过采购电缆、断路器等主要设备设施，并进行安装调试，对变压器至一、二期总配电柜电缆及配套设备进行改造，并报请供电公司办理完成相关验收和送电手续。包括比选文件及初步设计图所示全部项目的实施内容。

一、主要实施内容

1.对在用400千伏安变压器取消630A断路器，更换为NM8-800A断路器，变压器中原400A断路器不做改造。更换后的NM8-800A断路器上端铜排加粗,下端铜排延长150-200mm，原1组3*240+1*120电缆线接在隔离开关上,另接2组YJV22 3*185+2*95电缆线接送至现停用的1台400千伏安变压器出线端，做好铜排连接，供车间后排电柜YJV22 3*185+2*95电缆接线使用。

2.现停用的1台400千伏安变压器，取消原2只400A断路器和隔离开关，更换为1只NM8-800A断路器，断路器上端原有铜排并联加粗使用，下部出线引出铜排，供车间设备前排电柜YJV22 3*185+2*95的电缆线接线使用。配电柜基础下部开孔，明敷（或暗缚）5组DN80镀锌管供生产线设备电气接线端使用。

3.报请供电公司办理完成相关验收和送电手续。

4.变压器至生产车间电缆及桥架缚设不在本次实施内容中。

二、初步设计图

- 材料采购清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 500*150 | 米 | 78 | 板厚2.0 |
| 2 | 水平弯头 | 500*150 | 个 | 2 | 含盖板及紧固件 |
| 3 | 垂直弯头 | 500*150 | 个 | 1 | 含盖板及紧固件 |
| 4 | 支架 | 850 | 个 | 58 | 40*3角钢 |
| 5 | 塑壳断路器 | NXM-800S/3300 800A | 只 | 2 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 2 |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.5 穿60排 | 只 | 2 |  |
| 8 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 胶板 | 只 | 2 |  |
| 9 | 母排 | TMY-50*5 | kg | 35.6 |  |
| 10 | 母线框 | ZMJ组合式母线夹 | 套 | 4 |  |
| 11 | 电器安装梁 | 800mm | 根 | 4 |  |
| 12 | 电器安装梁 | 600mm | 根 | 4 |  |
| 13 | 热缩管 |  | 米 | 10 |  |
| 14 | 辅料 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 电缆 | YJV22-3X185+2X95 | 米 | 520 |  |
| 16 | 其他综合 | 人工及其他辅材 |  |  |  |
| 注： 比选申请人查堪现场，结合设计图和比选文件要求有义务对原设计进行必要的深化设计，以满足本项目所要达到的全部技术目标，深化设计所涉及的材料及安装调试费用应包含在比选申请人报价中。 |  |  |  |  |  |

四、资料提交

1.系统的报价，包含总价及各设备、附件、材料、施工、安装、调试等的分项报价。

2.比选申请人应在比选申请文件中明确承诺为本项目提供的主要产品、设备、附件均为原厂全新产品，为保证我方利益，任何非全新及其它非正规渠道产品，我方均不能接受，比选申请人需承诺提供的产品在正确的安装及使用环境下，能实现比选文件中所要求的技术标准。

3.比选申请人提交的资料、报价如果有不符合比选文件要求的资质及设备参数等条件，均视为无效报价，作为废标处理。

五、现场勘查

比选申请人自行勘查，采购人不组织统一的现场勘查。

第三章 比选申请人须知

## 一．总    则

一、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本次自主公开比选所述的项目采购。

二、有关定义

2.1采购人：系指本次采购项目的采购方。

2.2比选申请人：系指已获取比选文件，且已经提交或准备提交本次比选申请文件的制造商、供应商或服务商。

2.3货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.4业绩：系指符合本比选文件规定且已供货、验收完毕的合同及相关证明。

三、投标费用

3.1无论投标结果如何，比选申请人应自行承担其编制与递交比选申请文件所涉及的一切费用。

四、合格的比选申请人

4.1合格的比选申请人应符合比选文件载明的投标资格。

4.2比选申请人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

五、勘察现场

5.1比选申请人应自行对供货安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制比选申请文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见比选申请人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由比选申请人自行承担。采购人向比选申请人提供的有关供货安装现场的资料和数据，是采购人现有的能使比选申请人利用的资料。采购人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。比选申请人未到供货现场实地踏勘的，中选后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，比选文件不单独提供供货安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，比选申请人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

六、知识产权

6.1比选申请人须保证，比选申请人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如比选申请人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，比选申请人须承担全部赔偿责任。

七、纪律与保密

7.1比选申请人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2比选申请人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他比选申请人的公平竞争，不得损害采购人或其他比选申请人的合法权益，比选申请人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

7.3在确定中选人之前，比选申请人不得与采购人就比选价格、比选方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中选人之前，比选申请人试图在比选申请文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人施加任何影响都可能导致其比选申请无效。

7.5由采购人向比选申请人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。比选结束后，比选申请人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

八、联合体投标（本项目不接受联合体参与比选活动）

九、投标品牌

采购人对本次比选主要设备（电缆、断路器）的品牌不作要求，比选申请人提供的主要设备（电缆、断路器）须满足比选文件参数要求，且须满足国家标准。

十、合同标的转让

合同未经采购人同意，中选人不得向他人转让中选项目，也不得将中选项目肢解后分别向他人转让。

## 二．比选文件

一、比选文件构成

1.比选文件包括以下部分：

1.1第一章：比选邀请（比选公告）；

1.2第二章：比选人须知前附表；

1.3第三章：货物需求一览表；

1.4第四章：比选申请人须知；

1.5第五章：采购合同；

1.6第六章：比选申请文件格式；

1.7采购人发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

2.比选申请人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.比选申请人应当按照比选文件的要求编制比选文件。比选申请文件应对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有前后矛盾、残缺等问题应在获得比选文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的不利后果由比选申请人自行承担。

二、比选文件的澄清与修改

1.任何要求澄清比选文件的比选申请人，均应于比选申请人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向采购人提出。

2.采购人对比选文件进行的澄清、更正或更改，将及时通知各比选申请人，该内容为比选文件的组成部分，对比选申请人具有约束力。

3.在比选截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长比选截止时间和比选评审时间，并在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间三日前，书面通知比选申请人。在上述情况下，采购人和比选申请人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 三．比选申请文件的编制

一、比选申请文件构成与格式

1.比选申请文件是对比选文件的实质性响应及承诺文件。

2.除非注明“比选申请人可自行制作格式”，比选文件应使用比选文件提供的格式。

3.除专用术语外，比选申请文件以及比选申请人与采购人就有关比选的往来函电均应使用中文。比选申请人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本的比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.除非比选文件另有规定，比选申请文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.除非比选文件另有规定，比选申请文件应使用人民币填报所有报价。

6.电报、电话、传真形式的比选申请概不接受。

7.采购人一律不予退还比选申请人的比选申请文件。

二、报价

1.比选申请人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。比选报价为签订合同的依据。

2.比选申请人按照设备清单报价，不仅报总价，每个设备需分项报价。以有效最低价为主要因素确定成交候选中选单位，即在全部满足比选文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、比选申请文件所提交的资料、质保期以及比选过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，比选报价最低且有效的单位为中选单位。

注：比选报价不得超过比选控制价，且清单中每个设备需分项报价，否则作为废标。

3.所有报价只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致比选申请无效。

4.采购人不建议比选申请人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行比选报价，其优惠可直接计算并体现在各项比选报价的单价中。

5.比选申请人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、比选申请文件内容填写及说明

1.比选申请文件须对比选文件载明的比选申请资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果比选申请文件填报的内容资料不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

2.比选申请人应在比选申请文件中提交比选文件要求的有关证明文件，作为其比选申请文件的一部分。

四、比选申请保证金

无。

五、比选有效期

1.为保证采购人有足够的时间完成评审和与中选人签订合同，规定比选有效期。投标有效期期限见比选申请人须知前附表。

2.在比选有效期内，比选申请人的比选申请保持有效，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.比选有效期从比选截止日起计算。

4.在原定比选有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长比选有效期的要求。比选申请人以书面形式予以答复。同意延长比选有效期的比选申请人不允许修改其比选申请文件的实质性内容。

六、比选申请文件份数和签署

1.比选申请人应按照比选申请人须知前附表的要求准备比选申请文件。

2.比选申请文件采用热敏纸打印的无效。依比选文件要求加盖比选申请人公章。

## 四、比选申请文件的递交

一、比选申请文件的密封和标记

1.比选申请文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、比选申请人名称。

2.如果未按上述规定封装，视为无效投标，采购人将拒绝接收。未写标记，采购人将不承担比选申请文件错放的责任。

2、比选申请文件的递交

1.比选申请人应当在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间前，将比选申请文件密封送达比选申请人须知前附表指定比选评审地点。

2.在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间之后送达的比选申请文件，为无效比选申请文件，采购人将拒绝接收。

3、比选申请文件的修改和撤回

3.1比选申请人在递交比选申请文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知采购人。在投标截止时间后，比选申请人不得再要求修改或撤回其比选申请文件。

3.2比选申请人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

4、其他约定

4.1比选申请文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

4.2开标一览表内容与比选申请文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

5、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，采购人有权宣布废标：

5.1符合专业条件的比选申请人或对比选文件作实质响应的比选申请人不足三家的；

5.2比选申请人的报价均超过最高限价的；

5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

## 五、定标与签订合同

一、定标

1.比选有效性评审后，采购人按比选文件规定的评审办法排出中选候选人顺序。

2.原则上把合同授予实质上响应比选文件要求的排名最前的中选候选人。

3.最低报价并不是被授予合同的保证。

4.凡发现中选候选人有下列行为之一的，其中选无效，并扣除投标保证金作为处罚。

4.1提供虚假材料谋取中选的；

4.2与采购人、其他供应商人员恶意串通的；

4.3向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

4.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

4.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

4.6采购人将在网站上发布评审结果公告，期满无异议则自动转为中选公告。

二、中选通知书

1.采购人将以中选通知书形式通知中选人，其比选申请已被接受。

2.采购人对未中选的比选申请人不做未中选原因的解释。

三、合同

1.双方严格按照比选文件、比选申请文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。

2.采购人保留以书面形式要求合同的相对方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、质疑

1.比选申请人认为采购过程、中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.采购人将在受到书面质疑后7日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉：

4.投诉查无实据的；

5.捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

6.其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

五、解释权

本比选文件的解释权属于成都市大茂丰粮油贸易有限公司

第四章 比选评审方法（综合评估法）

一、总则

1.1《中华人民共和国招标投标法》等招标投标有关法律、法规。

1.2本次比选文件和其它有关文件。

1.1 本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，采购人拒绝接受。

二、评审程序

2.1 本项目的评审工作由采购人组建的评审小组负责。

2.2 评审工作应当客观、公正。

2.3 评审程序：资格审查——初步评审——详细评审并排序——编写比选报告。

2.4 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。

三、资格审查

比选人首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有独立法人营业执照，年检有效，营业执照经营范围包括电力施工及相关资质 |  |
| 2 | 联合体 | 本项目不接受联合体参选 |  |
| 3 | 结论 | 以上条件必须全部通过 |  |

四、初步评审

4.1 初步评审主要为比选人对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。

4.2 若比选申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入价格评审。

比选申请文件初步评审表

| 序号 | 重大偏差情况 | 是否存在重大偏差（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签字或盖章不符合比选文件要求的 |  |
| 2 | 明显不符合国家有关法规、文件和标准的要求的 |  |
| 3 | 比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |  |
| 4 | 比选申请人的报价不符合比选文件规定的 |  |
| 5 | 比选申请文件附有比选人不能接受的条件的 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

五、详细评审并推荐中选人

采购人对合格的比选申请人按详细评审得分由低到高，依次排序前三名，采购人原则上将排名第一的比选申请人确定为中选单位。

第五章 合同条款

采购人（简称甲方）：

比选申请人（简称乙方）：

签订地点：

项目名称：

本项目采用自主公开比选的方式，经评审，甲方决定与乙方签订采购合同。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 产品的名称、规格型号、品牌、数量和价格：

（如乙方以附表的形式列明产品信息，则附表须加盖公章，否则视为无效）。

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：1.结合设计图和比选文件要求，乙方有义务对原设计进行必要的深化设计，以满足本项目所要达到的全部技术目标，深化设计所涉及的材料及安装调试费用应包含在比选申请人报价中。除甲方明确变更设计要求或技术目标外，其余设计调整均属于“深化设计”，已包含在上述价格中。 2.上述产品报价应包含所投货物、保险、包装、运至最终目的地的运输、加工及加工损耗、包装、运输、现场落地、安装、调试、外委检测、验收、增值税专用税费、交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，乙方不得以任何 理由要求甲方支付额外费用。投标报价为签订合同的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 产品的技术标准（包括质量要求），电缆标准按下列执行：按国家标准执行（GB/T12706-2002）。

乙方提供和交付的货物技术标准应与比选文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准，同时应符合我国现行国家标准及行业标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的人员是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际及国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。乙方所提供货物必须附带质保书（非手写）。

- 产品的包装标准和包装物的供应与回收：

国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在比选申请文件中承诺的一致，且比选申请文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

- 产品的交货方法、到货地点和工期

1.交货方法，按下列第（1）项执行，交货方式的选择不影响运费的承担，运输、装卸费用均由乙方承担：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：甲方指定的地点。

3．交货期限：乙方应在本合同签订后天内将货物送至甲方指定地点、完成安装调试、报请供电公司办理完成送电手续并经甲方验收合格。产品毁损、灭失的风险自甲方验收合格之日起转移。

- 乙方安装调试工作内容

在原有大米生产车间供电系统基础上，对所采购电缆、断路器等主要设备设施，进行安装调试，对变压器至一、二期总配电柜电缆及配套设备进行改造，并负责报请供电公司办理完成相关验收和送电手续。包括比选文件及初步设计图所示全部项目的实施内容,包括但不限于：（1）对在用400千伏安变压器取消630A断路器，更换为NM8-800A断路器，变压器中原400A断路器不做改造。更换后的NM8-800A断路器上端铜排加粗,下端铜排延长150-200mm，原1组3*240+1*120电缆线接在隔离开关上,另接2组YJV22 3*185+2*95电缆线接送至现停用的1台400千伏安变压器出线端，做好铜排连接，供车间后排电柜YJV22 3*185+2*95电缆接线使用；（2）现停用的1台400千伏安变压器，取消原2只400A断路器和隔离开关，更换为1只NM8-800A断路器，断路器上端原有铜排并联加粗使用，下部出线引出铜排，供车间设备前排电柜YJV22 3*185+2*95的电缆线接线使用。配电柜基础下部开孔，明敷（或暗缚）5组DN80镀锌管供生产线设备电气接线端使用；（3）负责报请供电公司办理完成相关验收和送电手续。

- 合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

合同生效后采购人支付30%预付款，货到安装调试完毕、报请供电公司办理完毕送电手续并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的95%，余款5%为质保金。质保期满后无息支付。剩余5%的货款作为质保金，如质保期内货物未出现任何质量问题，质保期届满后甲方无息支付尾款。

甲方每次付款前，乙方应提供相应金额的合法有效的增值税专用发票，乙方未提供相应发票的，甲方有权拒绝付款且无需承担任何违约责任。

甲方以银行转账的方式支付货款，乙方银行账户信息如下：

开户名称：

开户行：

账号：

- 验收方法：

乙方到货安装调试完成后，在 7 个工作日内通知甲方组织验收。验收合格的，甲方予以接收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，甲方将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

- 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，在  15个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。甲方有权要求乙方重新提供符合要求的产品、降价接收不合格产品、或就不合格产品做退货处理，无论甲方按照何种方式进行处理，乙方均应承担因未按期通过验收产生的违约责任。

2.乙方在接到甲方异议后，应在 4 个小时内做出响应、并在48小时内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务

1. 保修及服务

乙方对其所提供的货物免费保修12个月，保修期自  安装验收合格  之日起算。乙方应在接到报修通知后12小时内到达甲方指定现场维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后没有及时抵达现场，或者 2  天内没有弥补缺陷、解决问题，甲方可另行委托第三方进行维修，由此产生的费用和风险均由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

- 乙方的违约责任

1.乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5%作为违约金。乙方逾期交货超过5天的，甲方有权单方解除合同，退还已支付的货款并要求乙方支付合同总金额的5%作为违约金。

2.乙方所交产品不符合合同约定的，甲方有权要求乙方负责包换、包修或退货，并承担修理、调换或退货而产生的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能按照甲方处理意见进行修理、调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同约定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书；为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等，没有附带上述文件的，甲方有权拒收，同时按乙方不能交货处理。

4.如果乙方交货后没有按照规定的时间安装调试完毕、办理完毕送电手续并通过甲方验收，应向甲方支付违约金，违约金从合同金额中扣除，每延迟一天按合同总价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的10%。如果达到最高限额，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还已支付的全部货款，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同约定的产品，甲方有权拒绝接收，甲方拒绝接收的由乙方自行保管。

6.乙方应保证其合法享有所提供货物的所有权且权利无瑕疵，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。甲方使用过程中，第三方向甲方主张权利的（包括但不限于知识产权），甲方有权单方解除合同，要求乙方返还全部货款并按照银行LPR利率支付资金占用费。

7.乙方应保证本合同项下产品用电合规、安全。如因产品质量问题、安装调试问题或其他可归因于乙方的情况造成安全事故或出现其他给甲方或第三方遭受损失的情况，乙方应予以赔偿，同时甲方有权要求乙方承担合同总金额【 】%的违约金。甲方先行垫付的，有权向乙方追偿。

8.除本合同另有约定外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款5 %违约金。

- 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

- 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用上款中所列的任何文件和资料。

3.乙方保密义务不受本合同终止、解除或无效的影响。

- 其他

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 20 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。甲方有权从任何一笔应付货款中抵扣乙方应支付的违约金、赔偿款及其他各种应付款项。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向青白江区仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地有级别管辖权的人民法院起诉。

- 下列关于大米加工厂供电电缆改造项目 的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）比选文件（2）乙方的比选申请文件（3）乙方的服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰  份，乙方执 贰  份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：  （公章）         供货人（乙方）：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

年  月  日           年  月  日

第六章 比选申请文件格式

成都市大茂丰粮油贸易有限公司

大米加工厂供电电缆改造项目

比

选

申

请

文

件

比选申请人：

二0二二年  月  日

一、开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人全称 |  |
| 最终投标报价 | 大写：小写： |
| 交货期是否响应比选文件要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 免费质保期是否响应比选文件要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 付款方式是否响应比选文件要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

比选申请人公章：

备注：

1、表中投标报价为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报均为无效报价。

2、请将此表与比选申请文件一起放入投标袋中，切勿装订。

3、上述报价包含所投货物、保险、包装、运至最终目的地的运输、加工及加工损耗、包装、运输、现场落地、安装、调试、外委检测、验收、增值税专用税费、交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

二、投标函

致：成都市大茂丰粮油贸易有限公司：

根据贵方“大米加工厂供电电缆改造项目” 的比选邀请书或比选公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表比选申请人        　   （比选申请人全称），提交比选申请文件 份。

据此函，比选申请人兹宣布同意如下：

（1）按比选文件规定提供交付的货物（包括安装、调试等工作）的总报价详见开标一览表。

（2）我方根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及调试、服务工作，并通过买方验收。

（3）我方已详细阅读全部比选文件，包括比选文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次比选文件，并对比选文件各项条款（包括比选评审时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从比选文件规定的比选评审日期起遵循本比选申请文件，并在比选文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺在比选评审后规定的投标有效期内不会撤回投标。

（6）我方声明比选申请文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意比选文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

比选申请人（公章）：

日    期：

三、 报价书格式

| 产品或服务 名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.请各比选申请单位按以上格式认真填写，技术参数可单独附页说明。

2.结合设计图和比选文件要求，乙方有义务对原设计进行必要的深化设计，以满足本项目所要达到的全部技术目标，深化设计所涉及的材料及安装调试费用应包含在比选申请人报价中。

3.上述产品报价应包含所投货物、保险、包装、运至最终目的地的运输、加工及加工损耗、包装、运输、现场落地、安装、调试、外委检测、验收、增值税专用税费、交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

投标单位（盖章）：

日        期：

四、货物主要性能（内容）的详细描述

五、项目实施方案及售后服务方案

六、类似项目业绩证明材料

七、比选申请承诺函

致：成都市大茂丰粮油贸易有限公司

我方承诺：比选申请文件及所投产品质量和服务完全响应比选文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部实质性和完整性的要求。

若我方弄虚作假愿意承担一切责任。

比选申请单位：（公章）

日    期：

八、比选申请授权书

本授权书声明：公司授权本公司（比选申请人代表姓名、职务）代表本公司参加成都市大茂丰粮油贸易有限公司大米加工厂供电电缆改造项目的采购活动，全权代表本公司处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：比选申请、参与比选、谈判、合同签订等。比选申请人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。比选申请人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

比选申请人代表（签字）：  性别：

身份证号：

比选申请人公章：

日     期：年月日

九、廉洁承诺书

成都市大茂丰粮油贸易有限公司：

我公司全称                                  ，自愿参与你公司大米加工厂供电电缆改造项目比选活动。我公司保证认真贯彻执行相关法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特承诺：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购人单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他比选申请人相互串通投标报价，不排挤其他比选申请人，不损害采购人或其他比选申请人的合法权益。

三、不以任何名义为参与比选、评审工作的有关人员支付任何费用。

四、不以任何名义向参与比选、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

五、不以任何名义向参与比选、评审工作的有关人员提供消费宴请、娱乐活动及游玩等。

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与比选、评审工作的有关人员进行私下商谈或者达成利益默契。

如违反以上承诺，我公司自愿接受你公司依据有关规定对我公司进行严肃处理(包括但不限于实施市场禁入，取消投、中选资格以及终止合同等)，并承担由此给你公司造成的一切责任与经济损失。

特此承诺。

承诺人（盖章）：

年    月    日

十、服务承诺书

成都市大茂丰粮油贸易有限公司  ：

我公司全称 ，自愿参与你公司大米加工厂供电电缆改造项目比选活动，若我公司有幸中选，我们将作出以下承诺：

一、我司将按照你公司大米加工厂供电电缆改造项目相关要求采购材料并组织安装调试，期间我司不以增加收费项目等任何形式涨价。在贵公司完全配合的情况下，确保在合同约定时间内完成项目。

二、在接受任务后及时组织材料进场，并开展工作，并遵守贵公司有关现场管理的规定；

三、我司负责按照国家现行的行业技术规范要求进行安装调试，施工质量标准将等同于或高于行业要求。

四、我司服务的所有员工必须遵守国家法律法规，遵守贵公司的各项规章制度。

特此承诺。

承诺人（盖章）：

年    月    日